## Аркуш1
Загальні показники | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Населений пункт | - | Сєвєродонецьк
Населення | осіб | 101135
Загальна кількість будівель | шт | 1969
Кількість багатоквартирних житлових будівель | шт | 809
Кількість індивідуальних житлових будівель | шт | 1000
Кількість будівель бюджетної сфери | шт | 160
Загальне річне споживання енергії на потреби опалення | кВт∙год | 430600000
Загальні опалювальна площа будівель | м² | 3047314.5
Частка житлових будівель, що мають індивідуальні системи опалення, в тому числі: | % | 24
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням природного газу | % | 19
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням електричної енергії | % | 5
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням твердого палива | % | 0
Частка будівель закладів бюджетної сфери, що мають індивідуальні системи опалення, в тому числі: | % | 2.2
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням природного газу | % | 2.2
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням електричної енергії | % | 0
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням твердого палива | % | 0
Показники структури теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Встановлена теплова потужність джерел теплової енергії | Гкал/год | 809.453
в тому числі котельні:
котельні на природному газі | од. | 2
котельні на природному газі | Гкал/год | 153.453
котельні на біопаливі | од. | 0
котельні на біопаливі | Гкал/год | 0
котельні на традиційному твердому паливі | од. | 0
котельні на традиційному твердому паливі | Гкал/год | 0
в тому числі когенераційні установки (КГУ): | 0 | 0
КГУ на природному газі | од. | 1
КГУ на природному газі | Гкал/год | 656
КГУ на біопаливі | од. | 0
КГУ на біопаливі | Гкал/год | 0
КГУ на традиційному твердому паливі | од. | 0
КГУ на традиційному твердому паливі | Гкал/год | 0
Системи утилізації скидної теплоти | од. | 0
Системи утилізації скидної теплоти | Гкал/год | 0
Електричні котли | од. | 0
Електричні котли | Гкал/год | 0
Теплові насоси | од. | 0
Теплові насоси | Гкал/год | 0
Сонячні водонагрівачі | од. | 0
Сонячні водонагрівачі | Гкал/год | 0
Інші джерела теплової енергії | од. | 0
Інші джерела теплової енергії | Гкал/год | 0
Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії | % | 64.98
Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії | % | 0
Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії | % | 0
Кількість об’єктів (будівель), підключених до системи централізованого теплопостачання | Од. | 1470
Кількість центральних теплових пунктів | од. | 0
Кількість індивідуальних теплових пунктів | од. | 0
Відсоток вузлів обліку теплової енергії на об’єктах (будівлях) | % | 91.7007
Приєднане теплове навантаження | Гкал/год | 168.249
в тому числі: | 0 | 0
Опалення | Гкал/год | 168.249
Гаряче водопостачання | Гкал/год | 0
вентиляція | Гкал/год | 0
Фактичне середнє теплове навантаження | Гкал/год | 26.8299
Температурний графік теплоносія (вказати всі графіки) | °C/°C | 95/70 95/70 85/60 95/70
Загальна площа міської забудови | км2 | 0 | Наразі не може бути визначено
Питома протяжність теплових мереж | км / (Гкал/год) | 0.75065
Щільність теплового навантаження | (Гкал/год) / км2 | - | Наразі не може бути визначено
Частка централізованого теплопостачання | % | 85.3462
Рівень інтеграції теплових мереж | % | 99.7704
Ефективність системи теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії | т у.п. | 42397.9407
В тому числі: |  | 0
Природний газ | т у.п. | 42397.9407
Біопаливо | т у.п. | 0
Традиційне тверде паливо | т у.п. | 0
Рідке паливо | т у.п. | 0
Електроенергія в перерахунку на умовне паливо | т у.п. | 0
Скидна теплота | т у.п. | 0
Виробництво теплової енергії | Гкал | 336783.183
Питома витрата умовного палива на виробництво теплової енергії | кг у.п. / Гкал | 125.8909
Енергетична складова собівартості виробництва теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 705.8148
Вартість виробництва теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 2093.4775
Відпущено теплової енергії в теплову мережу | Гкал | 334193.337
Поставлено теплової енергії споживачам | Гкал | 241117.25
Поставлено теплової енергії споживачам без урахування гарячої води | Гкал | 240852.25
Втрати теплової енергії в теплових мережах | % | 27.851
Витрати електроенергії на транспортування теплоносія | МВт·год | 10743.3946
Питомі витрати електроенергії на транспортування теплоносія | кВт·год / Гкал | 44.5567
Питомі витрати умовного палива на транспортування теплоносія | кг у.п. / Гкал | 5.4731
Вартість транспортування теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 77.6554
Питомі витрати умовного палива на виробництво та транспортування теплової енергії | кг у.п. / Гкал | 131.364
Енергетична складова собівартості виробництва та транспортування теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 783.4702
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії | т у.п. | 23458.3655 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
в тому числі: |  |  | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Природний газ | т у.п. | 23458.3655 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Біопаливо | т у.п. | 0 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Традиційне тверде паливо | т у.п. | 0 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Рідке паливо | т у.п. | 0 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Вироблено електроенергії когенераційними установками | МВт·год | 170501 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії | кг у.п. / МВт·год | 137.5849 | Дані 2020 року, наразі виробництво електричної енергії на ТЕЦ не проводиться
Надійність теплопостачання | Одиниці виміру | Значення
Середній термін експлуатації ділянок труб теплових мереж | рік | 27.0276
в тому числі
0-5 років | % | 1.4426
5-10 років | % | 0
10-15 років | % | 0.93079
15-20 років | % | 13.6426
більше 20 років | % | 83.984
Частка аварійних ділянок труб теплових мереж | % |  | Наразі не може бути визначено
Екологічна ефективність | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Великі спалювальні установки | од. | 4 | Наразі установки не експлуатуються
Великі спалювальні установки | Гкал | 218857
Питомі викиди оксидів азоту (NOx) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 88.7121
Питомі викиди діоксиду сірки (SO2) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 0
Питомі викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пилу) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 0
Питомі викиди парникових газів у перерахунку на еквівалент діоксиду вуглецю на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | гСО2е / ГДж | 81113.7299
Питомі викиди оксиду вуглецю (CO) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 343.1316
Додаткові параметри | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Великі спалювальні установки, В т.ч. тих, що входять в Національний план скорочення викидів, шт. | од. | 2 | Наразі утсановки не експлуатуються
Великі спалювальні установки, В т.ч. тих, що входять в Національний план скорочення викидів, Гкал | Гкал | 0 | Наразі утсановки не експлуатуються
Великі спалювальні установки, В т.ч. з терміном роботи менше 40000 годин | од. | 0 | Наразі утсановки не експлуатуються
Великі спалювальні установки, В т.ч. з терміном роботи менше 40000 годин | Гкал | 0 | Наразі утсановки не експлуатуються
Чисельність персоналу на 1 тис. Гкал, відпущеної з джерел теплової енергії | осіб | 1.538 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Питомі витрати води на підживлення теплових мереж | % | 1.6482 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Чисельність персоналу на 10 км теплових мереж | осіб | 40.6983 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Питома пошкоджуваність трубопроводів теплових мереж, кількість пошкоджень на рік на 1км теплових мереж. | пошк. / рік/км | 0 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Відношення встановленої теплової потужності та приєднаного навантаження | % | 481.1042 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за опалювальний сезон | R2 | - | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за січень (R-2) | R2 | - | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за березень (R-2) | R2 | - | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Загальна кількість незапланованих (аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, тривалість яких понад 6 годин | од. | 2 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Загальна тривалість незапланованих (аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, тривалість яких понад 6 годин | годин | 0 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кількість зареєстрованих звернень споживачів теплової енергії з питань невідповідності якості послуг умовам договорів | од. | 0 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання