## Паспорт (скорочений)
Загальні показники | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Населений пункт | - | Щастя
Населення | осіб | 11552
Загальна кількість будівель | шт | 700
Кількість багатоквартирних житлових будівель | шт | 120
Кількість індивідуальних житлових будівель | шт | 560
Кількість будівель бюджетної сфери | шт | 20
Загальне річне споживання енергії на потреби опалення | кВт∙год | 52800000
Загальні опалювальна площа будівель | м² | 570950.7846
Частка житлових будівель, що мають індивідуальні системи опалення, в тому числі: | % | 10
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням природного газу | % | 5
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням електричної енергії | % | 5
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням твердого палива | % | 0
Частка будівель закладів бюджетної сфери, що мають індивідуальні системи опалення, в тому числі: | % | 10
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням природного газу | % | 0
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням електричної енергії | % | 0
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням твердого палива | % | 10
Показники структури теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Встановлена теплова потужність джерел теплової енергії | Гкал/год | 23.0872
в тому числі котельні:
котельні на природному газі | од. | 0
котельні на природному газі | Гкал/год | 0
котельні на біопаливі | од. | 0
котельні на біопаливі | Гкал/год | 0
котельні на традиційному твердому паливі | од. | 0
котельні на традиційному твердому паливі | Гкал/год | 0
в тому числі когенераційні установки (КГУ): | 0 | 0
КГУ на природному газі | од. | 0
КГУ на природному газі | Гкал/год | 0
КГУ на біопаливі | од. | 0
КГУ на біопаливі | Гкал/год | 0
КГУ на традиційному твердому паливі | од. | 1
КГУ на традиційному твердому паливі | Гкал/год | 23.0872 | Теплова енергія постачається від Луганської ТЕС
Системи утилізації скидної теплоти | од. | 0
Системи утилізації скидної теплоти | Гкал/год | 0
Електричні котли | од. | 0
Електричні котли | Гкал/год | 0
Теплові насоси | од. | 0
Теплові насоси | Гкал/год | 0
Сонячні водонагрівачі | од. | 0
Сонячні водонагрівачі | Гкал/год | 0
Інші джерела теплової енергії | од. | 0
Інші джерела теплової енергії | Гкал/год | 0
Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії | % | 100
Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії | % | 0
Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії | % | 0
Кількість об’єктів (будівель), підключених до системи централізованого теплопостачання | Од. | 275
Кількість центральних теплових пунктів | од. | 0
Кількість індивідуальних теплових пунктів | од. | 0
Відсоток вузлів обліку теплової енергії на об’єктах (будівлях) | % | 0
Приєднане теплове навантаження | Гкал/год | 20.4717
в тому числі: | 0 | 0
Опалення | Гкал/год | 0
Гаряче водопостачання | Гкал/год | 20.4717
вентиляція | Гкал/год | 0
Фактичне середнє теплове навантаження | Гкал/год | 8.0983
Температурний графік теплоносія (вказати всі графіки) | °C/°C | 95/70
Загальна площа міської забудови | км2 | 0 | Наразі не може бути визначено
Питома протяжність теплових мереж | км / (Гкал/год) | 0.76518
Щільність теплового навантаження | (Гкал/год) / км2 | #DIV/0! | Наразі не може бути визначено
Частка централізованого теплопостачання | % | #VALUE! | Наразі не може бути визначено
Рівень інтеграції теплових мереж | % | 100
Ефективність системи теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії | т у.п. | 5983.6502
В тому числі: |  | 0
Природний газ | т у.п. | 0
Біопаливо | т у.п. | 0
Традиційне тверде паливо | т у.п. | 5983.6502
Рідке паливо | т у.п. | 0
Електроенергія в перерахунку на умовне паливо | т у.п. | 0
Скидна теплота | т у.п. | 0
Виробництво теплової енергії | Гкал | 33508.441
Питома витрата умовного палива на виробництво теплової енергії | кг у.п. / Гкал | 178.5714
Енергетична складова собівартості виробництва теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 468.9036
Вартість виробництва теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 468.9036
Відпущено теплової енергії в теплову мережу | Гкал | 33429.845
Поставлено теплової енергії споживачам | Гкал | 27280.76
Поставлено теплової енергії споживачам без урахування гарячої води | Гкал | 27280.76
Втрати теплової енергії в теплових мережах | % | 18.394
Витрати електроенергії на транспортування теплоносія | МВт·год | 4.589
Питомі витрати електроенергії на транспортування теплоносія | кВт·год / Гкал | 0.16821
Питомі витрати умовного палива на транспортування теплоносія | кг у.п. / Гкал | 0.020662
Вартість транспортування теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 0.54837
Питомі витрати умовного палива на виробництво та транспортування теплової енергії | кг у.п. / Гкал | 178.5921
Енергетична складова собівартості виробництва та транспортування теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 469.452
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії | т у.п. | 0 | Інформація відсутня
в тому числі: |  |  | Інформація відсутня
Природний газ | т у.п. | 0 | Інформація відсутня
Біопаливо | т у.п. | 0 | Інформація відсутня
Традиційне тверде паливо | т у.п. | 0 | Інформація відсутня
Рідке паливо | т у.п. | 0 | Інформація відсутня
Вироблено електроенергії когенераційними установками | МВт·год | 0 | Інформація відсутня
Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії | кг у.п. / МВт·год |  | Інформація відсутня
Надійність теплопостачання | Одиниці виміру | Значення
Середній термін експлуатації ділянок труб теплових мереж | рік | 16.9
в тому числі
0-5 років | % | 10.0163
5-10 років | % | 16.9108
10-15 років | % | 22.2254
15-20 років | % | 9.796
більше 20 років | % | 41.0514
Частка аварійних ділянок труб теплових мереж | % | 0 | Наразі не може бути визначено
Екологічна ефективність | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Великі спалювальні установки | од. | 6
Великі спалювальні установки | Гкал | 33508.441
Питомі викиди оксидів азоту (NOx) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 13.657
Питомі викиди діоксиду сірки (SO2) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 3139.8647
Питомі викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пилу) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 2889.1517
Питомі викиди парникових газів у перерахунку на еквівалент діоксиду вуглецю на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | гСО2е / ГДж | 117950.4096
Питомі викиди оксиду вуглецю (CO) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 2344.875
Додаткові параметри | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Великі спалювальні установки, В т.ч. тих, що входять в Національний план скорочення викидів, шт. | од. | 6
Великі спалювальні установки, В т.ч. тих, що входять в Національний план скорочення викидів, Гкал | Гкал | 33508.441
Великі спалювальні установки, В т.ч. з терміном роботи менше 40000 годин | од. |  | Наразі не може бути визначено
Великі спалювальні установки, В т.ч. з терміном роботи менше 40000 годин | Гкал |  | Наразі не може бути визначено
Чисельність персоналу на 1 тис. Гкал, відпущеної з джерел теплової енергії | осіб | 0 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Питомі витрати води на підживлення теплових мереж | % | 0.53457 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Чисельність персоналу на 10 км теплових мереж | осіб | 0 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Питома пошкоджуваність трубопроводів теплових мереж, кількість пошкоджень на рік на 1км теплових мереж. | пошк. / рік/км |  | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Відношення встановленої теплової потужності та приєднаного навантаження | % | 112.7762 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за опалювальний сезон | R2 |  | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за січень (R-2) | R2 |  | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за березень (R-2) | R2 |  | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Загальна кількість незапланованих (аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, тривалість яких понад 6 годин | од. |  | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Загальна тривалість незапланованих (аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, тривалість яких понад 6 годин | годин |  | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання
Кількість зареєстрованих звернень споживачів теплової енергії з питань невідповідності якості послуг умовам договорів | од. | 14 | Можуть бути визначені після розробки схеми теплопостачання